Rapport d‘activités

| Projet | {{Project}} |
| --- | --- |
| Projet Numero | {{ProjectNumero}} |
| client | {{Client}} |
| representant CLient | CUSTOMER NAME; MAIL, PHONE |
| Intervenant(s) complémentaire | {{subcontractor}} |
| mise en service réalisée par | {{Assignee}} |
| Durée opérations à réaliser Estimée : | TOTAL {{TotalSpentTime}} |

Chronologie

{% for item in items %}

{{ item.HEADER_LINE }}{{ item.DURATION }}{{ item.DESCRIPTION }}

{% endfor %}

TOTAL {{TotalSpentTime}} DUREE OPERATIONS A REALISER ESTIMEE : {{TotalSpentTime}}

Opérations réalisées

Installation et énergie ☒Etat des lieux de l’installation ☒Contrôle des composants après transport/ installation ☒Vérification polarité 230V ☒Mise en place Fusibles Batterie ☒Vérification polarité 24VDC ☒Alimentation des composants Réseau TCP-IP ☒Définition du plan d’adressage ☒Mise à jour Firmware Router ☒Paramétrage du routeur, explications sur paramétrage. ☒Mise en place Liaison 4G SIM CLIENT ☒Mise en place VPN ☒Adressage Switchs ☒Contrôle interconnexion des postes ☒Mise en place anneau RSTP Centrale de Mesure de référence ☒Adressage TCP-IP ☒Paramétrage Bus RS485 ☒Paramétrage rapports TC et TP ☒Assignation des phases Systèmes tiers (Coupleur, Automate, logger) ☒Intégration Logger onduleurs dans réseau TCP IP ☒Activation Communication Modbus ☒Installation et Paramétrage Icom Data Suite ☒Mise à jour Field coupler ☒Paramétrage et détection TICMaster Blue’Log XC PDL/PTR - ☒Mise à jour blue’Log ☒Paramétrage DI pour alarmes UPS ☒Détection onduleurs ☒Détection capteurs : Pyranomètre, irradiance, station météo, température ambiante, température module ☒Détection Tracker ☒Définition entrées et sorties TOR ☒Mise en place liaison Maître Esclave - ☒paramétrage régulation puissance active selon la loi : Zéro injection, limitation d’injection, DEIE P0 ☒Régulation de la puissance Réactive activée, loi tan phi, Q(U), Cos Phi fixe, & DEIE Q0 - ☒Activation interface agrégateur (RPC) ☒Activation Scada Interface, FTP, Modbus configurator, OpenVPN Blue’Log XM PTR N°1,2,3 ☒Mise à jour blue’Log ☒Définition entrées et sorties TOR ☒Paramétrage DI pour alarmes UPS ☒Détection onduleurs Détection capteurs SMP10, WS600, température ambiante, température module ☒Détection Tracker Assistances Diverses : ☒Liaisons Fibre/réseau TCP-IP ☒Réseau 4G ☒Câblage Signaux ☒Câblage capteurs Essais et contrôles ☒Contrôle entrées TOR ☒Contrôle sortie commandée ☒Contrôle validité données mesurées des différents composants ☒Comparaison centrale de mesure – Valeurs cumulées onduleurs – compteur Enedis ☒Contrôle réponse des onduleurs aux consignes de Régulation ☒Contrôles depuis le bornier DEIE des informations relatives à P0-Q0 ☒Réception commandes Modbus Power Control ☒Essai Remote Power Control ☒Essais communication Icom Data Suite ☒Liaison avec VCOM + contrôle Rapports et sauvegardes ☒Sauvegarde du rapport de régulation ☒Photos ☒Sauvegardes blue’Log ☒Sauvegarde Analyseur Réseau ☒Sauvegarde Router ☒Sauvegarde Programme PLC ☒Sauvegarde Programme IDS ☒Remise accès client ☒Formation introductive ☒Sauvegarde addressage du réseau

Statut Sur place :

☒blue’log, analyseur réseau, onduleurs, capteurs, router, paramétrés et détectés

☒Solution 100% Fonctionnelle selon la logique Injection avec Régulation P et Q VIA DEIE

☒Solution 100% Fonctionnelle selon la logique Zéro Injection

☒Solution 100% Fonctionnelle selon la logique Injection du surplus

☒Liaison VCOM établie

OPERATIONS à Finaliser :

  - Tache 1

  - Tache 2

  - Tache 3

Durée Estimée :

Optimisations et Recommandations

text

Note Importante !

text

Captures d’écran - Bluelog

Compteur Production :

Import et analyse des données dans Vcom:

Rapports Essais Limitation Injection – Simulés / validés

Marche Normale – Zero Injection

Marche Normale – Limitation Injection

| Consigne | attendu | capture écran / validation |
| --- | --- | --- |
| entre soutirage et Productible | Consigne PvarFix selon essais Ex : onduleurs arrêtés xxx Kw Productible : xxx Kw Consigne de test : xxx Kw | ☒Non Conforme ☒Conforme |
| Marche Normale | Consigne PvarFix selon Convention | ☒Non Conforme ☒Conforme |

Rapports Essais DEIE – Simulés / validés

Régulation Puissance Active

Marche Normale - Fin de passage à P0

| Bornes | attendu | capture écran / validation |
| --- | --- | --- |
| 35-37 (TCD) | Consigne PvarFix selon Convention | ☒Non Conforme ☒Conforme |
| 38-40 (TSD) | Acquittement, continuité bornes TSD | Sans Objet (mesure validée) ☒Non Conforme ☒Conforme |

Marche Limitation - passage à P0

| Bornes | attendu | capture écran / validation |
| --- | --- | --- |
| 47-48 (TVC) | Câblage générateur 0-20 mA 47(+)48 (-) | Sans Objet (mesure validée) ☒Non Conforme ☒Conforme |
| 36-37 (TCD) | Consigne PvarAI selon TVC Convention Séquence : - 12mA=0W (offset si requis) - Puis valeurs libres selon P dispo | ☒Non Conforme ☒Conforme |
| 39-40 (TSD) | Acquittement , continuité bornes TS | Sans Objet (mesure validée) ☒Non Conforme ☒Conforme |

TCD :Télécommande Double

TSS : Télésignalisation Double

TVC :Télévaleur de Consigne

Régulation Puissance Réactive

Marche Normale - Fin de passage à Q0

| Bornes | attendu | capture écran / validation |
| --- | --- | --- |
| 41-43 (TCD) | Loi Q(tanPhi) ou Q(U) selon Convention | ☒Non Conforme ☒Conforme |
| 44-46 (TSD) | Acquittement, continuité bornes TS | Sans Objet (mesure validée) ☒Non Conforme ☒Conforme |

Marche Limitation - passage à Q0

| Bornes | attendu | capture écran / validation |
| --- | --- | --- |
| 49-50 (TVC) | Câblage générateur 0-20mA 49(+)50 (-) | Sans Objet (mesure validée) ☒Non Conforme ☒Conforme |
| 42-43 (TCD) | Consigne QvarAI selon TVC Convention Séquence : - 12mA=0Var (offset si requis) - Puis valeurs <12 - Puis valeurs >12 | ☒Non Conforme ☒Conforme |
| 45-46 (TSD) | Acquittement , continuité bornes TS | Sans Objet (mesure validée) ☒Non Conforme ☒Conforme |

Conformité aux essais donnée par le Gestionnaire de réseau :

☐Non Conforme

☐Conforme

TCD :Télécommande Double

TSS : Télésignalisation Double

TVC :Télévaleur de Consigne

Fonctionnalités particulières

Réinitialisation P0/Q0

Lorsque le blue’Log la régulation est modifiée par l’utilisateur, l’information liée à la méthode d’exploitation Fin de passage à P0 ou Q0 n’est pas conservée, cette consigne est fugitive.

Afin de réguler selon les méthodes Fin de passage à P0 et Q0, une sortie du blue’Log est assignée et câblée à un relai double inverseur (ou 2 relais) permettant ainsi de réinitialiser ces commandes.

Mode opératoire :

Se connecter à l’interface graphique du blue’Log du PDL

Dans le Menu Appareils/Sortie Numérique, Cliquer sur le bouton :

Observation à destination de l‘Exploitant :

Cette opération se substitue momentanément au DEIE, ainsi il est nécessaire de s’assurer qu’aucune requête de limitation n’est requise par l’Agence de CR à ce moment, par exemple lors de travaux sur le réseau.

Dans ce cas il est possible de réaliser en coordination avec l’ACR le renvoi de ces demandes de Passage à P0 et/ou Q0

Durant cette étape les onduleurs peuvent être arrêtés via le blue’Log depuis le menu Appareils/Onduleurs :

Suivi spécifique à réaliser par l’exploitant :

Nous vous proposons de porter attention aux point suivants :

Acceptance of work

If there are no complaints within 14 days, the work is accepted. Further requests need to address to our technical support Team:

Technical Support English

+49 821 34666 44

technics@meteocontrol.com